CERTIFICADO DE INSTALACIÓN Y ALTA EN INDUSTRIA

# Certificado de la aerotermia del ejemplo de la memoria RITE

Ejemplo real generado con el mismo motor que sirve a los clientes. Es la misma instalación del ejemplo de la memoria técnica, ya terminada y con sus pruebas hechas: así se ve cómo encajan los dos servicios en el mismo expediente. Generado el 3 de septiembre de 2026.

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN — CALLE MAYOR 14, 2.º B

# Certificado de la instalación térmica

_Contenido conforme al artículo 23.2 del RITE. El modelo del impreso lo establece el órgano competente de la comunidad autónoma._

## a) La instalación realmente ejecutada

Emplazamiento: Calle Mayor 14, 2.º B, Molina de Segura Titular: Antonio Ruiz Sánchez (34567890B) Tipo: instalación nueva · Uso: vivienda Fin de la instalación: 2026-08-28

Potencia térmica nominal total: 11 kW (suma de los generadores, art. 15.2).

| Servicio | Marca | Modelo | Potencia | Combustible | Nº de serie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mixto | Daikin | EHVH08S18E9W Altherma 3 | 8 kW | electrica | 26A114872 |
| acs | Daikin | EKHWS200D3V3 | 3 kW | electrica | 26B009134 |

## b) Quién la ha ejecutado y quién la dirige

Empresa instaladora: Climatizaciones del Segura S.L. (B73000000) Nº de registro de empresa instaladora: MU-RITE-04521 Instalador habilitado: Pedro Marín Aguilar · Carné profesional: MU-IT-1188 Director de la instalación: no preceptivo con 11 kW.

## c) Resultados de las pruebas de puesta en servicio (IT 2)

| Prueba | Resultado | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Prueba de estanquidad de redes de tuberías (IT 2.2.1) | Satisfactorio | 2026-08-26 |
| Prueba de libre dilatación (IT 2.2.2) | Satisfactorio | 2026-08-26 |
| Comprobación del funcionamiento de la instalación (IT 2.3) | Satisfactorio | 2026-08-27 |
| Ajuste y equilibrado de circuitos hidráulicos (IT 2.4) | Satisfactorio | 2026-08-27 |
| Comprobación de la temperatura de acumulación de ACS | Satisfactorio | 2026-08-28 |

## d) Declaración

Se declara expresamente que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con la memoria técnica y que cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

## Firmas

Instalador habilitado: ______________________  Fecha: __________

Lo que va entre corchetes falta y no lo hemos inventado. Este certificado lo firma quien tiene la habilitación, y responde él.

QUÉ PRESENTAR PARA EL ALTA EN INDUSTRIA — REGIÓN DE MURCIA

# Alta en industria: qué presentar

Región de Murcia

Para la puesta en servicio es necesario el registro del certificado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, presentando: (art. 24.1)

•	[ ] Proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada.

•	[x] Certificado de la instalación.

•	[ ] Certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo. — no procede en tu caso

## Dónde y cómo

•	Procedimiento: 61 — Registro de instalaciones térmicas en los edificios

•	Sede electrónica: https://sede.carm.es

•	Impresos: Registro de instalaciones térmicas en los edificios (declaración responsable), Memoria técnica de instalación térmica, Certificado de instalación térmica con potencia comprendida entre 5 y 70 kW, Certificado de instalación térmica con potencia superior a 70 kW, Modelo de autorización para la inscripción de instalación térmica en los edificios, Modelo normalizado apoderamiento / representación

•	Plazo de resolución: 3 meses

•	Silencio administrativo: positivo

## Advertencias

•	En ningún caso el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado supone la aprobación de la instalación por la Administración.

ADVERTENCIAS

# Advertencias

•	En ningún caso el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado supone la aprobación de la instalación por la Administración.

DE DÓNDE SALE CADA COSA

# De dónde sale cada cosa

Cada afirmación con su norma, su artículo y el enlace a la fuente oficial. La firma y la responsabilidad son de quien presenta el documento.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 23.1

El instalador habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 23.2

El certificado, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 22

En la instalación terminada deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto o memoria técnica, las previstas en la Instrucción Técnica 2 y las exigidas por la normativa vigente. Las pruebas se efectúan por la empresa instaladora, en presencia del instalador habilitado o del director de la instalación, que debe dar su conformidad al procedimiento y a los resultados.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 24.1

Para la puesta en servicio es necesario el registro del certificado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, presentando:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, art. 24.6

En ningún caso el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado supone la aprobación de la instalación por la Administración.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15820